Приложение № 1

ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

- Место оказания услуг

399771,  Липецкая обл., г. Елец, ул.  Новолипецкая, д.20.

Краткая характеристика по комплексу зданий ЧУЗ «РЖД» - Медицина» г. Елец»:

- здание, состоящее из терапевтического корпуса, хирургического корпуса, поликлиники, переходной галереи;

- общая площадь 22259,4 кв.м., этажность: 6 надземных этажей, включая 1 технический этаж, подвал с техническими помещениями;

- гараж, основная пристройка к гаражу на 10 машино-мест;

- пищеблок;

- в коридорах и в отдельных помещениях здания установлены подвесные потолки на расстоянии от 0,3 до 0,6 м. от перекрытий. Указанное пространство используется для прокладки инженерных сетей и коммуникаций (вентиляционных коробов, осветительных и слаботочных линий).

- Цель оказания услуг

Услуги проводятся с целью поддержания в технически исправном состоянии оборудования системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей, охранной сигнализации в ЧУЗ«РЖД» - Медицина» г. Елец».

Заказчик – ЧУЗ «РЖД» - Медицина» г. Елец».

Исполнитель – специализированная организация.

- Состав услуг

3.1.Подготовительные мероприятия

3.1.1. Заказчик предоставляет для проведения оказания услуг техническую документацию в необходимом объеме (на месте оказания услуг).

3.1.2. Исполнитель предоставляет лицензии (свидетельства):

- Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ) «На осуществление деятельности по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. №1225;

3.1.3. Исполнитель производит сбор сведений о соответствии информации об объекте по данным паспорта и исполнительной документации, сбор сведений о датах и результатах выполненных ранее работ, ремонтов и т.п. Проверяет комплектность оборудования и соответствие эксплуатационно-технической документации.

  - Условия и требования к оказания услуг

3.2.1. Обеспечивать соответствие результатов работ (оказания услуг) требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственной стандартам и т. п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

3.2.2. При оказании услуг к оборудованию допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, производственное обучение, проверку знаний в квалификационной комиссии с присвоением группы по электробезопасности не ниже – II-III, а также прошедшие проверку знаний по Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ - 016 - 2001), имеющие удостоверения об обучении и проверке знаний по «Межотраслевым правилам по охране труда при работе (оказания услуг) на высоте» (ПОТРМ-012-2000). В случаях, предусмотренных Правилами ОТ и ТБ, работы (оказание услуг) по ТО и ППР СПБО должны проводиться бригадой специалистов Подрядчика, состоящей из 2-х человек.

Исполнитель гарантирует наличие у него ремонтной базы и резервного фонда аппаратуры и приборов, идентичных аппаратуре и приборам, использующимся Заказчиком, а также наличие фирменных пакетов специальных программ, необходимых для технического обслуживания систем «Орион».

3.2.3. До начала оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику заверенные копии действующих удостоверений об обучении (повышении квалификации) специалистов по:

- монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ;

- монтажу, обслуживанию охранно-пожарной сигнализации на базе интегрированной системы «Орион» ЗАО НВП «Болид»;

- монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтажу, обслуживанию оборудования и приборов систем оповещения и управления эвакуацией.

Помимо этого Исполнитель обязан иметь опыт и деловую репутацию (наличие не менее чем 3 письменных отзывов о проведении работ (оказания услуг) в области пожарной безопасности); трудовые ресурсы для исполнения договора. Указанные сведения подтверждаются предоставлением копий соответствующих документов.

Непредставление указанных документов служит основанием для не допуска к оказанию услуг и расторжению в одностороннем порядке Договора с Исполнителем.

  - Услуги по техническому обслуживанию и сопровождению

    - Услуги по техническому обслуживанию и сопровождению включают в себя:

- техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (проведение инструктажа, выдачи технических рекомендаций по улучшению работы (оказания услуг) систем);

- Исполнитель при производстве работ (оказания услуг) должен иметь на объекте нормативную и техническую документацию. Вся нормативно-техническая документация по первому требованию должна предъявляться Заказчику для проверки;

- для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов;

- для сотрудников обслуживающей организации, которые будут принимать участие в выполнении обязательств по Договору, являются обязательными все указания и требования администрации Заказчика, не противоречащие положениям Договора;

-все оказанные услуги по техническому обслуживанию должны фиксироваться в Журнале регистрации работ (оказания услуг) технического состояния систем;

- Исполнитель обязуется оказывать услуги по техническому обслуживанию систем в соответствии с техническим заданием;

- Исполнитель обязан поддерживать работоспособность систем, гарантировать замену или восстановление оборудования систем не позднее 3 рабочих дней;

- в случае выполнения работ (оказания услуг) ненадлежащего качества, Исполнитель устраняет недостатки в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента заявления о них Заказчиком за счет своих средств.

- Объем оказания услуг

Техническое обслуживание производится на договорной основе Исполнителем и выполняется в соответствии с РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и пожарно-охранной сигнализации».

Для поддержания систем  АПС и СОУЭ в постоянной готовности к действию Исполнителем должны выполняться следующие виды оказания услуг:

  - внешний осмотр;

  - внутренний осмотр аппаратуры;

  - проверка электрических параметров аппаратуры;

  - проверка работоспособности;

  - текущий ремонт.

Объемы оказания услуг по больнично-поликлиническому комплексу представлены в Приложении №1, №2 (уточняются при техническом освидетельствовании систем).

Типовой регламент оказания услуг по техническому обслуживанию приведен в Приложении №3ОР-35.240.00-ТНП-071-09 «Регламент по организации технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем пожарной, охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей».

- Исполнитель обязуется

5.1. Осуществлять технический надзор за правильным содержанием и организацией эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

5.2. Осуществлять плановое техническое обслуживание в соответствии с требованиями РД-009-01-96 систем АПС. Результаты проведенных оказания услуг регистрируются в «Журнале регистрации оказания услуг по ТО и ППР систем пожарной автоматики».

5.3. Осуществлять технический надзор и обслуживание охранной сигнализации.

5.4. Прием заявок на внеплановое (аварийное) обслуживание:

- Исполнитель организует прием заявок от Заказчика на внеплановое (аварийное) обслуживание и ремонт оборудования, посредством стационарного и мобильного телефонов;

- по требованию Заказчика предоставляет журнал учёта заявок;

- по заявкам Заказчика Исполнитель производит выполнение внепланового (аварийного) обслуживания и ремонта, перепрограммирование, пуско-наладку, восстановление работоспособности при выходе из строя систем (части систем) на объекте;

- осуществлять ремонт систем  в  случаях  внезапных  их  отказов  в  течение  не  более  12  часов непосредственно на объекте Заказчика и в течение не более 24 часов при ремонте составных частей систем в мастерской Исполнителя или сервисном центре. При невозможности восстановления работы комплектующих систем - составлять акт с указанием причин выхода их из строя и сроков восстановления работоспособности систем.

5.5. Для устранения отказа установок пожарной сигнализации в межрегламентный период в нерабочее время Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок не более 4 часов.

6. Работы по совершенствованию систем

По мере накопления опыта эксплуатации, обслуживания и набора статистических данных по системе автоматической пожарной сигнализации, системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в ЧУЗ«РЖД» - Медицина» г. Елец», Исполнитель имеет право выйти с предложениями к Заказчику по совершенствованию вышеуказанных систем.

При положительном решении Заказчика работы проводятся по дополнительным соглашениям, являющимися неотъемлемыми частями к Договору, за отдельную плату.

Оборудование АПС, смонтированное в ЧУЗ «РЖД» - Медицина» г. Елец»

| Пульт контроля и управления | С2000-М | 1шт |
| --- | --- | --- |
| Пульт контроля и управления | С2000 | 2шт |
| Преобразователь интерфейсов | С2000-ПИ | 2шт |
| Прибор приёмно -контрольный | С2000-4 | 11шт |
| Блок индикации | С2000-БИ | 10шт |
| Клавиатура пользователей | С2000-К | 10шт |
| Контроллер двухпроводной | С2000-КДЛ | 11шт |
| Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБЛ | 3шт |
| Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 | 4шт |
| Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | 4шт |
| Блок индикации | С2000-БП | 1шт |
| Адресный расширитель | С2000-АР-1 | 8шт |
| Резервный источник питания | РИП-12 | 4шт |
| Блок разветвлённо-изолирующий | БРИЗ | 10шт |
| Бесперебойный источник питания | СКАТ1200 | 10шт |
| Извещатель ручной-электроконтактный | ИПР-И | 25шт |
| Извещатель ручной | ИПР513-10 | 44шт |
| Извещатель дымовой | ИП212-70 | 253шт |
| Извещатель дымовой адресный | ДИП-34А | 937шт |
| Извещатель дымовой | ИП103-5/1-А-1 | 18шт |
| Извещатель дымовой | ИП212-3СУ | 6шт |
| Модуль акустический | Орфей | 48шт |
| Модуль акустический | БРО Орфей | 1шт |
| Оповещатель комбинированный | Маяк-12КП | 3шт |
| Извещатель ручной | ИПР513-3А | 30шт |
| Кнопка вызова | ИО 102-27 | 16шт |
| Звуковое оповещение | Колибри ПКИ-1 | 5шт |
| Блок речевого оповещения | Рупор | 11шт |
| Оповещатель световой | Табло Выход | 75шт |
| Оповещатель речевой | Глагол -см | 35шт |
| Блок индикации | Сигнал20П | 1шт |
| Приёмный покой |  |  |
| ИБК СКАТ1200Д | ИБК СКАТ1200Д | 1шт |
| ПК | ПК | 1шт |
| Интерфейс | С2000-М | 3шт |
| Интерфейс | С2000-ПИ | 1шт |
| Блок ПИ-ГР | ПИ-ГР | 4шт |
| АРМ ОрионПРО | АРМ Орион ПРО | 1шт |

Регламент по организации технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Примечание-указаны сроки технического обслуживания для объектов с массовым пребыванием людей.

Смонтированная охранная сигнализация в ЧУЗ «РЖД — Медицина» г. Елец»

Поликлиника 1этаж

Рентген кабинет №103

Рентген кабинет №3

Запасной выход рентгенкабинет

Регистратура периметр

Регистратура объём

Коридор (объём у кабинета №16)

Главный вход

Двери на 2 этаж

Запасной выход у кабинета №7

Коридор объём (стоматология1)

Запасной выход у кабинета №16

Запасной выход у кабинета №3

Запасной выход водолечебницы

Запасной выход у кабинета №11

Поликлиника 2этаж

Гинекология (каб №203)

Гинекология объём

Кабинет №221

Кабинет №209

Кабинет №213

Кабинет №211

Кабинет №212

Кабинет №206

Коридор (объём у кабинета №202)

Центральный вход

Коридор (объём у кабинета №38)

Коридор (объём у перехода)

Двери перехода и запасной выход

Гинекология

Кабинет №210

Кабинет №202

Кабинет №220

Кабинет №215

Кабинет №214

Поликлиника 3этаж

Кабинет №315

Электросон

Ингалятор

Кладовая

Кабинет №49

Кабинет №309

Кабинет №308

Кабинет №306

Кабинет №320

Кабинет №319

Комната хранения медикаментов

Запасной выход у физиолечебницы

Запасной выход дневного стационара

Центральный вход

Коридор (объём) у физилечебницы

Дневной стационар (объём)

Кабинет №67

Поликлиника 4этаж

Бухгалтерия (запасной выход)

Компьютерная

Кабинет ЛОР

Кабинет окулиста

Бухгалтерия (коридор объём)

Центральный вход

Запасной выход (левая сторона)

Коридор (объём левая сторона)

Поликлиника 5этаж

Кабинет №88

Кабинет микробиологии

Кабинет №87

Кабинет №89, 92

Кабинет № 96

Центральный вход

Запасной выход (правая сторона объём)

Запасной выход (левая сторона объём )

Больница 1 этаж

Отдел кадров (начальник)

Отдел кадров

Отдел кадров приёмная

Эндоскопия 1

Эндоскопия 2 (периметр)

Эндоскопия 2 (объём)

Кабинет УЗИ

Кабинет ЭКГ

Лазеротерапия

старшей медсестры

Кабинет Главного врача

Кабинет зам. главного врача

Приёмная

Зам. по хозяйственной части

Ингалятор

Светолечение

Электролечение

Зам. гл. врача по хозяйственной части

Складское помещение (бывший буфет)

Тревожная сигнализация

Больница 2 этаж Хирургия

Палата №1, Палата №2, Палата №3, Палата №4

Палата №5, Палата №6, Палата №7, Палата №11

2этаж Палата №15, 16

3этаж Палата №4

4этаж Палата №12, 13

5этаж Палата №13, 14

Больница 4 этаж кнопка вызова Палата 8

Больница 3 этаж терапия кнопка вызова Палата 9

Гараж

| От Исполнителя: |  | От Заказчика: |
| --- | --- | --- |
|  | _________________ | ___________ |  | Главный врач | _______________ | Катуров А. В. |
| М. П. |  | М. П. |

Начальник хозяйственного отдела _______________________ Золотарев А. Л.

# Text boxes

| № | Перечень работ (оказания услуг) | Периодичность обслуживания специализированными организациями |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе, пульте СОУЭ | ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, пульта СОУЭ, измерение параметров шлейфа сигнализации (сопротивление шлейфов) и т.д. | ежемесячно |
| 5 | Профилактические работы (оказания услуг) | ежемесячно |
| 6 | Проверка работоспособности системы | ежемесячно |